## Sheet1
試 験 成 績 書 | [25 empty] | 文書管理No. |  | QC-F601
型式 |  |  | ＥＨＳ１－２４－５Ｌ | [11 empty] | 試験月日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
製造番号 | [14 empty] | 周囲条件 | [5 empty] | 温度 |  |  |  | ℃ |  | 湿度 |  |  | ％
認定番号 | [14 empty] | 確認者 | [8 empty] | 試験者
蓄電池 |  |  | ＨＳ－３０－６Ｅ
1.絶縁抵抗及び絶縁耐圧試験
試験回路 |  |  |  |  | 絶縁抵抗 | [6 empty] | 絶縁耐圧 | [9 empty] | 判定
入力側－ア－ス側 | [9 empty] | MΩ |  | AC |  | 1500 |  |  | V |  | 1分間
入力側－出力側 | [9 empty] | MΩ |  | AC |  | 1500 |  |  | V |  | 1分間 |  |  | 合 | ・ | 否
出力側－ア－ス側 | [9 empty] | MΩ |  | AC |  | 500 |  |  | V |  | 1分間
※絶縁耐圧試験時はFG-G間の短絡線を外し、R-T PB-NB P1－N1をそれぞれ短絡する事
2.定電圧特性
|  |  | 浮動規格 | [7 empty] | 均等規格 | [7 empty] | 判定
|  |  | 25.7～26.7V | [7 empty] | 27.1～28.1V
|  |  | 0 |  |  | A | 5 |  |  | A | 0 |  |  | A | 5 |  |  | A
AC 90 V | [5 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V | 合 | ・ | 否
AC 100 V | [5 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
AC 110 V | [5 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
AC 200 V | [5 empty] | V |  |  |  | V |  |  |  | V |  |  |  | V
3.ドロッパー特性
１）負荷変動 | [17 empty] | ２）動作点
|  |  | 出力電圧 | [9 empty] | 判定 |  |  |  |  | 調整 : 25.5V | [5 empty] | 判定
規格 : 21.6～26.4V
|  |  | 0 |  |  |  | A | 3 |  |  |  | A | [5 empty] | 規格 : 24.0～26.0V
浮動 | [6 empty] | V |  |  |  |  | V | 合 | ・ | 否 |  |  | ON
[23 empty] | V | 合 | ・ | 否
均等 | [6 empty] | V |  |  |  |  | V | [5 empty] | OFF
V
4.効率試験
|  |  |  | 入力電圧 |  |  |  | 入力電流 |  |  |  | 入力電力 |  |  |  | 出力電流 |  |  |  | 出力電圧 |  |  |  | 効率 |  |  |  | 判定
規格 : 70%以上
充電器（均等） |  |  |  | AC100 |  |  | V |  |  |  | A |  |  |  | W |  | ５A | [5 empty] | V |  |  |  | ％ | 合 | ・ | 否
充電器（均等） |  |  |  | AC200 |  |  | V |  |  |  | A |  |  |  | W |  | ５A | [5 empty] | V |  |  |  | ％
5 | 垂下特性 |  |  | （入力 AC100V 60HZ 出力 22V時） | [19 empty] | 動作点 |  |  |  | 合 ・ 否
| 規格 | （ | 5.1 |  | ～ | 6 |  | A | ） | [17 empty] | A
6 | 充電電圧検出器動作電圧 | [7 empty] | （入力 AC100V 全負荷時） | [14 empty] | 動作点 |  |  |  | 合 ・ 否
| 規格 | （ | 26.2 |  | ～ | 27 |  | V | ） | [17 empty] | V
7 | 放電終止電圧 | [22 empty] | 動作点 |  |  |  | 合 ・ 否
| 規格 | （ | 16 |  | ～ | 19 |  | V | ） | [17 empty] | V
8 | 蓄電池電圧低下 |  |  |  |  | （AC切 負荷3A時 ） | [17 empty] | 動作点 |  |  |  | 合 ・ 否
| 規格 | （ | 22.516 |  | ～ | 23.5 |  | V | ） | [17 empty] | V
9 | 充電停止警報動作 | [26 empty] | 合 | ・ | 否
10 | 蓄電池チェック動作 | [26 empty] | 合 | ・ | 否
11 | 均等・浮動シーケンスチェック/ALARMシーケンスチェック | [26 empty] | 合 | ・ | 否
12 | タイマー設定 （１０Ｈ） | [26 empty] | 合 | ・ | 否
13 | 外観・構造試験 | [26 empty] | 合 | ・ | 否
[24 empty] | 総合判定 |  |  |  | 責任者
合 ・ 否